采购公告

中铝中州铝业有限公司装备保障中心（以下简称采购单位）受生产管控中心委托拟对热力区域5号汽轮发电机维保进行竞价采购，现邀请国内符合资格条件和有同类项目良好业绩的优秀、合格供应商参加。

1、采购编号：CG-ZZ-202603-ZBBZ-ZBGL-004

2、采购名称、内容：

| 序号 | 名称 | 内容 | 期限 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热力区域5号汽轮发电机维保 | 详见“13、内容” | 35日 | 中铝中州铝业有限公司 |

3、资金来源：企业自有资金。

4、承包商资格必须符合下列要求：

1） 在中华人民共和国合法注册的、具有法人资格的有能力提供上述生产服务的供应商。需提供企业统一社会信用代码证，银行开户证明，未被列入国家失信被执行人名单及中铝集团（公司）黑名单库，具备机电承包二级及以上资质；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（能够接收承兑汇票）；

3）参加采购报价活动前三年之内，在经营活动中没有重大违法记录；

4）供应商用工年龄应当年满18周岁且男员工不超过63周岁，女员工不超过55岁，有双重劳动关系的人员不可使用；

5）供应商在承揽作业期间，更换人员比例不得高于用工总量的10%，若作业期间需更换作业人员，应事前先书面通知甲方并提供更换人员相关资料；

6）供应商同时段承揽多项任务时，现场禁止“共享员工”（不含管理和技术人员）；

7）供应商具有此类服务的专业人员，能够项目经理在报价单位任职的证明（社保证明或在政府网站查询的专业证件注册信息）；

8）本项目不接受联合体报价；

9）参加报价人员身体健康，无疾病；

10）法律、行政法规规定的其他条件。

5、索取采购文件时间：2026年3月30日至2026年4月1日(北京时间)。

6、现场勘查时间：2026年3月30日至2026年4月1日(北京时间)

7、报价文件递交截止时间：2026年4月2日10：00 (北京时间)。逾期递交的报价文件不再受理。

8、采购时间：2026年4月2日10：00 (北京时间)。

9、采购地点：中铝中州铝业有限公司装备保障中心。

10、采购人：中铝中州铝业有限公司装备保障中心

地址：河南省修武县七贤镇中铝中州铝业有限公司

邮编：454174

联系人：王先生  电话：0391-3505166  18839157819

11、发布媒体：我公司仅在中铝中州铝业有限公司网站（https://zzly.chinalco.com.cn/）发布有关该项目的采购信息，我公司郑重提醒各报价人注意：与该项目相关采购事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

12、采购监督投诉举报

投诉举报部门：中铝中州铝业有限公司纪委工作部

电话：0391-3503580

邮箱：zzlyjw02@126.com

中铝股份：010-82298446；中铝集团：010-82298683

- 内容：

| 序号 | 部件名称 | 作业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保温 | 汽缸上下保温全部拆除恢复（恢复时必须安排专业队伍），固废处理。 |
| 2 | 汽缸 | 1、检查汽缸及喷嘴有无裂纹、冲刷、损伤及结合面漏气痕迹等缺陷，进行维修处理；清扫、检查、修复汽缸螺栓、压力表孔及温度计套管等。 |
| 3 |  | 2、清扫检查套、隔板、静叶片有无裂纹、冲刷、损伤、变形等缺陷，进行隔板修复工作。 |
| 4 |  | 3、测量上下汽缸结合面间隙及纵横向水平。 |
| 5 |  | 4、测量调整隔板套及隔板的洼窝中心，检查滑销。 |
| 6 |  | 5、检查、研磨汽缸中分面，检查猫爪。 |
| 7 |  | 6、检查喷嘴叶片有无裂纹，吹损脱落等。 |
| 8 | 汽封 | 1、前汽封漏汽过大处理 |
| 9 |  | 2、拆卸所有高、低压汽封块及隔板汽封。 |
| 10 |  | 3、全面清扫汽封体及洼窝，保证汽封环安装后灵活无卡涩。 |
| 11 |  | 4、汽封磨损情况检查，必要时更换，汽封套结合面研磨、测量调整汽封膨胀间隙。 |
| 12 |  | 5、测量调整上下汽缸汽封间隙达到设计要求，检查汽封的洼窝中心，允许偏差值为小于0.05mm。 |
| 13 | 转子 | 1、检查主轴、叶轮、平衡盘、轴封套、轴颈、推力盘、对轮的磨损、松动及裂纹等情况，测量通汽部分间隙、轴颈扬度及找正转子的对轮中心，检查轴颈椭圆度及转子弯曲，测量叶轮对轮、推力盘的瓢偏度 |
| 14 |  | 2、清扫检查叶片、拉金、复环、铆钉、硬质合金片等有无结垢、腐蚀、松动、断裂、脱焊及损伤缺陷，进行维修处理。 |
| 15 |  | 3、检查主油泵对中情况，检查齿形联轴器，解体检查主油泵，检查修复主油泵轴瓦、推力瓦，调整推力间隙，进行维修或更换。 |
| 16 |  | 4、测量检修前后的转子水平状态，调整转子扬度。 |
| 17 |  | 5、转子中心调整找正，主油泵中心调整找正。 |
| 18 |  | 6、拆除转子上临时平衡块，转子返厂高速动平衡。 |
| 19 |  | 7、汽轮机转子、隔板抛丸处理。 |
| 20 | 轴承 | 1、检查1#-5#主轴承、推力轴承及油档等有无磨损、钨金脱胎、裂纹等缺陷，以及轴瓦球面、垫铁的接触情况，测量轴承及油档的间隙、紧力，进行修刮、调整或焊补乌金返厂修复工作。 |
| 21 |  | 2、轴承箱清理干净、轴承箱盖防腐。 |
| 22 |  | 3、检查轴承垫铁接触情况，研磨修刮接触≮75% |
| 23 |  | 4、解决推力轴承表面塌陷问题，刮研主、副推力瓦块，并调整推力间隙。 |
| 24 |  | 5、测量2#、3#、4#、5#轴承测间隙、顶部间隙，返厂浇筑加工。 |
| 25 | 盘车装置 | 1、检查和测量齿轮、蜗轮、轴承、导向滑套等部件的磨损情况，进行修理等工作,轴承更换,涡轮、蜗杆磨损严重乙方返厂加工、更换、试验。 |
| 26 | 调速系统 | 1、清洗检查调速系统（调速器、配气传动装置、调速汽门、危急保安器等保护装置及试验装置等），测量间隙和尺寸，进行修理和更换零件，飞锤检修，打板调整。 |
| 27 |  | 2、调速系统全面特性试验及调整工作。 |
| 28 |  | 3、解体1#-4#调门，测量调门预启阀行程、主阀行程，解体调整。 |
| 29 |  | 4、检查1#-4#调阀阀碟、阀座冲刷情况，补焊研磨。 |
| 30 |  | 5、解体自动主汽门，测量调门预启阀行程、主阀行程。 |
| 31 |  | 6、检查主汽阀调阀阀碟、阀座冲刷补焊研磨或更换。 |
| 32 | EH系统 | 1、EH油箱放油清洗，滤芯更换。 |
| 33 |  | 2、EH油系统循环大流量冲洗，滤油、油质化验。 |
| 34 |  | 3、1#-4#油动机、主汽门油动机、EH主泵、DDV阀、蓄能器模块等返回原厂家检修，并出具检测报告。 |
| 35 |  | 4、EH油管接头检查是否泄漏并处理，各模块清理，O型密封更换。 |
| 36 |  | 5、EH组件、AST\OPC等电磁阀、伺服阀返厂清洗试验，回装后静态试验。 |
| 37 | 油系统 | 1、检查注油器、压力调节阀、油位计、油滤网，测量有关部件的间隙和尺寸，进行修理及更换零件。 |
| 38 |  | 2、检查清洗滤油器、油箱滤网、油管路、阀门。 |
| 39 |  | 3、高压交流油泵和交流油泵、直流油泵检查维修更换零件。 |
| 40 |  | 4、冷油器返厂对水侧\油侧进行清理(三台). |
| 41 |  | 5、润滑油系统冲洗、滤油、检验，试验。 |
| 42 | 发电机 | 1、发电机抽芯检查，调整气隙. |
| 43 |  | 2、发电机转子返厂滑环车削，转子静态、动态试验；高速动平衡。 |
| 44 |  | 3、发电机空冷器检查除垢。 |
| 45 |  | 4、检查定子绕组，如果表面有过热或电晕腐蚀痕迹进行处理。 |
| 46 |  | 5、检查定子铁芯风道疏通吹扫确保畅通，检查槽楔是否松动并处理。 |
| 47 |  | 6、检查转子本体及槽楔接缝处应无过热和损伤痕迹，对转子通风孔进行吹灰清扫。 |
| 48 |  | 7、检查铁芯压圈应无有过热、漆膜变形及裂纹现象；检查发电机绝缘垫块是否松动，前期脱落螺母重点检查，对发现缺陷进行处理。 |
| 49 |  | 8、发电机转子引线检查，清理清洗转子端部灰垢和油垢。 |
| 50 |  | 9、发电机定子、转子电气预防性试验。 |
| 51 |  | 10、发电机定子、转子喷绝缘覆盖漆。 |
| 52 |  | 11、修前静态试验、修后动态试验。 |
| 53 | 励磁机整流盘检修 | 1、励磁机整流盘拆解和清理清洗。 |
| 54 |  | 2、励磁机整流盘二极管、阻容性能检查和测试，对于性能不合格的元器件更换，励磁回路检查。 |
| 55 |  | 3、励磁机整流盘所有绝缘套管更换，所有高温线更换。 |
| 56 |  | 4、励磁机转子和定子线圈清理清洗，并喷绝缘覆盖漆。 |
| 57 | 金属监督 | 1、叶片、叶根、叶轮键槽、隔板、喷嘴、轴承金属检查出具报告。 |
| 58 |  | 2、汽轮机M42以上螺栓金属检查，硬度、超声、磁粉检测出具报告。 |
| 59 |  | 3、注汽门、调门、导汽管R角金属检测，并出具报告。 |
| 60 | DEH系统 | DEH控制逻辑修改 |
| 61 |  | 组态画面修改 |
| 62 |  | 硬件通道分配 |
| 63 |  | 拆接线表制作 |
| 64 |  | 参数核对 |
| 65 |  | 工程恢复 |
| 66 |  | 控制回路调试 |
| 67 |  | 配合机组启动 |